一．产品特点

ALY-G 投入式静压液位变送器使用说明书 V3.6

· 抗腐蚀能力强，安装简便。

· 采用国际先进技术进口传感器。

二．主要用途

可广泛用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、

水井、地热井、矿井、工业水池、油池、水文地质、

水库、河道、海洋等场合。

三．技术说明

主要参数：

1、输出形式：4mA～20mA	□ 0V～5V	□

2、供电电源：DC 24V（12V～32V）	□DC 12V

□

3、准 确 度：±0.5％	□±0.25％ □

4、介质温度：－20℃～70℃

5、环境温度：－10℃～60℃

6、响应时间：≤100ms

Φ26

L≤9m

7、负载能力：电流型≤500Ω（不带显示） ≤250Ω（带显示）

电压型：输出阻抗 250Ω

8、可重复性：±0.1％F·S

9、长期稳定性：±0.1％F·S/y

10、非线性：±0.2％F·S

11、热力零点温漂：±0.02％F·S/℃

12、过载压力：2 倍量程

13、电气连接：电缆连接或端子连接

14、测量介质：油、水等与 316 不锈钢兼容介质。

15、防护等级：IP68

避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。

外形及尺寸：

190

4<

Φ26

返

ALY-K*-L**普通投入式液位变送器

Φ26

ALY-K*-Y3*** 软铜管连接液位变送器

Φ26

ALY-K*-Y1/Y2*** 不锈钢管连接液位变送器

n*d

D2

D1

D

返

190

4<

ALY-K*-Y5***分体投入式液位变送器

DN25 标准法兰（PN0.6MPa 光滑面平焊法兰）

ALY-G 投入式静压液位变送器使用说明书 V3.6

公称直径：DN=25mm	外径：D=100mm	       螺 栓 孔 中 心 圆 直 径 ：

D1=75mm

显示（二次仪表）

连 接 突 出 部 分 直

径：D2=60mm

螺 栓 孔 直 径 ：

d=12mm

四．安 装

连接突出部分

高度：f=2mm

数量：N=4

法兰厚度：b=4mm

注：如需其它尺寸法兰，

请在订货时说明

out

+

电流表

电源

或控制系统

1. 变送器可垂直、倾斜或水平安装在罐体、槽内，应确保

避免泥沙等杂质埋没或堵塞变送器探头部分。

2. 在介质波动较大时，应采取措施固定变送器探头部分，

如采用孔径为 Φ12 的防波管；

3.导气电缆除作为电源和信号传输外，还起到关键的大气补

偿作用，安装时应避免对线缆锁定太紧或过于锐角弯折，以

防止导气管不通或折断；

端子型三线制电流输出接线图(ALY-K*-*A1**)

电

out	压 V

表

显示（二次仪表）

或控制系统

4．壳体垂直安装在罐体上方或附近的支架上，同时确保防

晒透气，安装位置便于接线和调试。

+

电源

五．接 线

黑线

红线

电流表 显示（二次仪表）

或控制系统

电源

端子型三线制电压输出接线图(ALY-K*-*V**)

请注意在安装变送器时，选用的线缆应不低于变送器

的防护等级，同时为保证防护等级应选用直径为

6mm～8mm 的线缆。

线缆应参照接线图正确连接，如使用屏蔽线缆应将屏

二线制电流输出: 	红线:供电正 黑线:供电负

(ALY-K*-*A**)

蔽层接至屏蔽地端，并保证可靠连接。

防爆型压力接线图：

电源正(24V)

安全区

危险区

压

绿

电流表 显示（二次仪表）

非

本

供电正(O+) V＋

力

红 黑

电源

或控制系统

本安全栅

安

电源地(GND) 安

端 供电正(O-) V－

端

变

送

器

三线制电流输出: 	红线:供电正 黑线:供电负 绿线:输出

(ALY-K*-*A1**)

防爆等级 Exia II CT6

六．试运行

为确保变送器能够稳定准确的正常工作，测试液位前

绿

红 黑

电源

电

压

表

V

显示（二次仪表）

或控制系统

应通电预热 15 分钟。

七．安全说明

安装过程中应确保变送器拧紧牢固，方可上电测量；拆

卸前应断开电源。

对于需要防爆的工作场合，待线缆连接完毕后方可安装

三线制电压输出: 	红线:供电正 黑线:供电负 绿线:输出

(ALY-K*-*V**)

电流表	显示（二次仪表）

或控制系统

+

电源

端子型二线制电流输出接线图(ALY-K*-*A**)

至危险场合并通电测量液位，避免在危险场合带电操

作，不正确的操作将会引起严重的人身伤害和重大的物

质损失。

八．产品维修和故障排除

如果变送器出现故障，请与我公司的售后服务取得联

系，确认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附带

以下信息：

障现象；

ALY-G 投入式静压液位变送器使用说明书 V3.6

当变送器需要维修或校准时，请在寄回前务必把残余的介质

清理干净，特别是对人身健康有害的物质，如腐蚀性，有毒

的，致癌的或具有辐射性的物质。

常见故障分析与排除

故障现象

变 送 器 无 显 示 或

无输出信号

在 液 位 恒 定 时 显

示 或 输 出 不 规 则

跳变

变 送 器 未 浸 入 测

量 介 质 中 但 显 示

不是 0KPa 或不是

其对应输出值

变 送 器 显 示 或 输

出 与 测 量 压 力 不

符

原因分析

变送器未供电

接线错误

变送器外壳接地端未

接地

现场射频干扰较强

未使用屏蔽线缆

变送器未工作在其要

求的环境下

供电电压不正确

外接负载过大

排除方法

给变送器按接线图正

确供电

使用屏蔽线缆且屏蔽

层接地

变送器外壳接地端与

大地可靠连接

将变送器移到规定的

环境下工作或采取措

施使环境符合要求

使供电电压为 DC 24V

调整外接负载

若故障现象不属上述范围，请与我公司售后服务取得联系。

九．产品保养

只能使用中性的试剂清洗变送器，避免使用带有腐蚀性的试

剂清洗，如酸、碱性溶剂，家用洗涤剂等。

变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风的室内环境，避免

阳光直晒。

十．注意事项

1.请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您

选购的产品相符；

2.确认电源输出电压是否正确；电源的正、负与产品的正、

负接线对应；液位最大高度在该产品的量程范围内；

3.探头的传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆

卸，更不能触碰膜片，以免造成产品的损坏；

4.请避免液位变送器电缆接线头（贴警示牌处）浸水，造成

通气线内进水，导致变送器进水损坏；

5.请避免液位变送器的电缆线被刀或其他锋利的金属物体

划伤，造成变送器进水损坏。

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168

# Text boxes

b