一．产品特点

AL-G	经济型压力/液位变送器使用说明书 V3.7

·\u25968X字化智能芯片，全温度线性温度补偿；

·\u31934X巧的结构，全不锈钢激光焊接结构；

·\u26080X“O”型圈密封，防腐能力强。

·\u37319X用国际先进技术进口传感器。

二．主要用途

广泛应用于汽车、中央空调、冷冻设备、水处理工程、

环保净化、液压气动控制工程等多个领域。是老式压力

设备更新换代的必备产品。

三．技术说明

主要参数：

1、输出形式：4mA～20mA

2、供电电源：DC 24V（12V～32V）

3、准 确 度：±0.5％	□±1％	□

4、介质温度：－30℃～85℃

5、环境温度：－20℃～85℃

6、响应时间：≤200ms

7、负载能力：电流型≤500Ω（DC 24V 供电）

8、可重复性：±0.2％F·S

9、长期稳定性：±0.5％F·S/y

10、非线性：±0.2％F·S

11、温补范围：0℃～60℃

12、过载压力：2 倍量程

13、电气连接：霍斯曼接头/M12×1 航空插头

14、过程连接：M20×1.5 或 1/4NPT 或非标

15、测量介质：油、水、气体及其他与 316 不锈钢兼容

介质。

16、防护等级：IP65（霍斯曼接头）

IP67（M12×1 航插）

17、产品重量：约 200g

工作条件：

避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。

外形及尺寸：

普通 M20×1.5 外螺纹、霍斯曼接头变送器外形和尺寸（MAS）

普通 M20×1.5 外螺纹、M12×1 航空插头变送器外形和尺寸（MAS）

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168

普通 M20×1.5 外螺纹、霍斯曼接头变送器外形和尺寸（MAG）

四．安 装

1. 保证变送器垂直于地面安装，安装过程中应使用扳手

从变送器底部的六方螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋

动变送器上部；

2. 当测量变化速度较快的压力时，应当在变送器和被测

介质的连接出口处加装压力缓冲装置，以避免瞬间的脉

冲高压直接冲击变送器的测量元件，导致变送器失效。

五．接 线（本接线图为示意图，现场接线以产品实物为准）

+ 	-

+ 	-

电流表	显示（二次仪表）

3 214 +   - 24V  或控制系统

电源

二线制电流输出接线图(ALK*MA**)

注：引脚 2 为空，引脚 3 为屏蔽地

请注意在安装变送器时，选用的线缆应不低于变送器

的防护等级，同时为保证防护等级应选用直径为 5mm～

6mm 的线缆。

线缆应参照接线图正确连接，如使用屏蔽线缆应将屏

蔽层接至屏蔽地端，并保证可靠连接。

六．试运行

为确保变送器能够稳定准确的正常工作，测试压力前

应通电预热 15 分钟。

在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加

至高压或降至低压。

七．安全说明

安装过程中应确保变送器拧紧牢固，方可加压测量；

拆卸前应断开电源并确保关掉被测介质的阀门使压力

降至常压，方可拆卸，以免介质喷出发生事故。

对于需要防爆的工作场合，待线缆连接完毕后方可安

装至危险场合并通电测量压力，避免在危险场合带电

操作，不正确的操作将会引起严重的人身伤害和重大

的物质损失。

八．产品维修和故障排除

如果变送器出现故障，请与我公司的售后服务取得联

系，确认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附

带以下信息：

·\u29616X场环境描述；

·\u25925X障现象；

AL-G	经济型压力/液位变送器使用说明书 V3.7

·\u27979X量介质以及其物理化学性质描述；

当变送器需要维修或校准时，请在寄回前务必把残余的

介质清理干净，特别是对人身健康有害的物质，如腐蚀

性，有毒的，致癌的或具有辐射性的物质。

常见故障分析与排除

故障现象

变 送 器 无 显 示 或

无输出信号

在 压 力 恒 定 时 显

示 或 输 出 不 规 则

跳变

变 送 器 未 接 压 力

但显示不是 0KPa

或 不 是 其 对 应 输

出值

变 送 器 显 示 或 输

出 与 测 量 压 力 不

符

原因分析

变送器未供电

接线错误

变送器外壳接地端未

接地

现场射频干扰较强

未使用屏蔽线缆

变送器未工作在其要

求的环境下

供电电压不正确

外接负载过大

排除方法

给变送器按接线图正

确供电

使用屏蔽线缆且屏蔽

层接地

变送器外壳接地端与

大地可靠连接

将变送器移到规定的

环境下工作或采取措

施使环境符合要求

使供电电压为 DC 24V

调整外接负载

若故障现象不属上述范围，请与我公司售后服务取得联系。

九．产品保养

只能使用中性的试剂清洗变送器，避免使用带有腐蚀性的试

剂清洗，如酸、碱性溶剂，家用洗涤剂等。

变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风的室内环境，避免

阳光直晒。

十．注意事项

⒈当收到产品时请检查包装是否完好，并核对变送器型号和

规格是否与您选购的产品相符；

⒉确认电源输出电压是否正确；电源的正、负与产品的正、

负接线对应；压力源最高压力在该产品的量程范围内；

3.请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回。

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168