| XSCH系列数显仪 使用说明 1、概述 XSCH系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制 误差小于0.5%F.S，并具备调校、数字滤波功能 适用于电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出，上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出（选项），能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 2、型号规格 内容 代 码 说 明 XSCH/ 数显仪 外形尺寸 A— 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) B— 96(W)×96(H)×112(L) C— 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) D 72(W)×72(H)×112(L) 面板形式 H 横式 S 竖式 F 方形 显示颜色 G 红色 R 绿色 输入信号 E 热电偶输入 R 热电阻输入 I 直流电流 V 直流电压 报警 T 有2点报警输出，没有可省略 变送输出 A0 无变送输出 A1 电流输出 A2 电压输出 外供变送器电源 B0 无外供电源 B1 外供 24V B2 外供 12V 仪表电源 V0 220V AC 3、技术规格 3、技术规格 电 源：220V AC供电的仪表：220V±10%，功耗小于7VA （24V DC供电的仪表，订货时需说明） 工作环境：0℃~50℃，湿度低于90%R.H 显示范围：-1999~9999，小数点位置可设定 输入信号类型：电压、电流、热电阻、热电偶 电 压：1V~5V DC，0V~5V DC 可通过设定选择 电 流：4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA可通过设定选择 热电阻：Pt100，Cu100，Cu50，BA1，BA2，G53 可通过设定选择 电 流：4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA可通过设定选择 | 热电阻：Pt100，Cu100，Cu50，BA1，BA2，G53 可通过设定选择 热电偶：K，S，R，B，N，E，J，T可通过设定选择 基本误差：小于±0.5%F.S 测量分辨力：1/16000，14位A/D转换器 测量控制周期：0.3秒 报警输出：2点继电器输出，触点容量220V AC，3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V，0V~5V，0V~10V直流电压输出，需订货时注明 输出分辨力：1/1000，误差小于±0.5% F.S ★ 变送输出为选项功能，只有订购选择后，仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电，输出值与标称值的误差小于±5%，负载能力大于50mA 24V DC，12V DC或其它规格，需在订货时注明 4、安装与接线 为确保安全，接线必须在断电后进行。 交流供电的仪表，其端是电源滤波器的公共端，有高压， 只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。 （1）仪表与热电阻的接线 （2）仪表与热电偶及电流、电压输入的接线 （3）仪表与2线制变送器电流信号的接线 （4）仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线 A-H规格160×80尺寸的仪表（mm） 外形尺寸 开孔尺寸 | 接线端子图 A-S规格80×160尺寸的仪表（mm） 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 B-F规格96×96尺寸的仪表（mm） 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 C规格96×48尺寸的仪表（mm） C-H外形尺寸 C-H开孔尺寸 | C-S外形尺寸 C-S开孔尺寸 接线端子图 D-F规格72×72尺寸的仪表（mm） 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 5、参数一览表 该表列出了仪表的全部参数，与报警和变送输出相关的参数只有该台仪表具备相应功能时才会出现。 第1组参数 报警设定值 序号 符号 名称 内容 参见 ① AH 第1报警点设定值 7.2 ② AL 第2报警点设定值 7.2 第2组参数 密码及报警组态 序号 符号 名称 内容 参见 ① oA 密码 6.4 ② ALo1 第1报警点报警方式 7.2 ③ ALo2 第2报警点报警方式 7.2 ④ HYS1 第1报警点报警灵敏度 7.2 ⑤ HYS2 第2报警点报警灵敏度 7.2 |
| --- | --- | --- | --- |

北京中旺电子技术有限公司                                    北京中旺电子技术有限公司                       北京中旺电子技术有限公司                                          www.zw-dz.com