目    录

1、 概述……………………………………………….  1

2、 型号规格………………………………………….  3

3、 技术规格………………………………………….  5

4、 外形、安装与接线……………………………….  7

5、 参数一览表………………………………………  12

6、 操作…………….………………………………...  14

6.1  面板及按键说明…………………………………………….  14

6.2  参数设置说明……………………………………………….  15

6.3  参数设置方法……………………………………………….  15

7、 功能及相应参数说明………………….………...  17

7.1  与计算机配接的应用……………………………………….  17

7.2  与XS系列仪表或模块配接.……………………………….  20

1、概述

ZW-XSDU显示单元通过通讯接口接收数据并进行处理，完成显示、报警等功能；有三种主要用途：

① 作为计算机控制系统的数据显示单元，通过通讯接口接收计算机发出的数据和指令，完成异地显示，开关量输出，模拟量输出功能

② 与XS系列各型仪表配套，作为异地显示单元

③ 与XS系列各型模块配套，作为显示、控制单元

2、型号规格

ZW-XSDU / ( — ( — ( ( × ( (  T (  A (  S (  V (  (  — *

1：外型尺寸

A：横式160×80×125或竖式80×160×125（W×H×L）

B：96×96×112（W×H×L）

C：横式96×48×112或竖式48×96×112（W×H×L）

D：72×72×112（W×H×L）

2：用途分类

C：与计算机配接

M：与XS系列仪表或模块配接

3：面板形式    H：横式
               S：坚式
               F：方形

4：显示窗显示位数：

4、5、8分别表示4位，5位，8位

5：显示窗数量，按下表选择

| 外形 | 4位显示 | 5位显示 | 8位显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1，2，3，4 | 1，2 | 1 |
| B | 1，2 | 1 | 1 |
| C | 1，2 | 1 | 1 |
| D | 1，2 | \ | \ |

6：显示颜色    R：红色
               G：绿色

7：报警点数量

T0：无报警

T1~T8：1~8点报警

C型仪表限制为3点

D型仪表限制为2点

B型限制为4点

A型超过4点后，仪表深度为250mm

8：模拟量输出

A0：无输出

A1：1路输出

A2：2路输出（仅外形为A、B的仪表）

9：通讯接口

S1：RS 232接口

S2：RS 485接口

S3：RS 422接口

10：仪表电源

V0：220V AC

V1：24V DC

V2：12V DC

V3：其它

11：N表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更

*　 与XS系列仪表或模块配接的，应注明仪表或模块的系列号

3、技术规格

电    源：220V AC供电的仪表：220V±10%，功耗小于7VA；  24V DC供电的仪表：24V±10%，功耗小于5VA；
12V DC供电的仪表：9V~20V，功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准

工作环境：0℃~50℃，湿度低于90%R.H
          宽温范围的仪表需在订货时注明

报警输出

- 继电器输出：触点容量220V AC，3A

- OC门输出（订货时注明）：电压小于30V，电流小于50mA

变送输出

- 光电隔离

- 4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于600Ω

- 1V~5V，0V~5V，0V~10V直流电压输出，需订货时注明

- 输出分辨力：1/1000，误差小于±0.5% F.S
        或：1/4000，误差小于±0.2% F.S（订货时注明）

通讯接口

- 光电隔离

- RS232、RS485、RS422标准，在订货时注明

- 仪表地址0~99可设定

- 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择，低于2400的速率需在订货时注明

- 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟：
以“#”为定界符的命令，回答延迟小于500μs；其它命令的回答延迟小于100ms

- 配套测试软件，提供组态软件和应用软件术支持

4、外形、安装与接线

为确保安全，接线必须在断电后进行。

交流供电的仪表，其端是电源滤波器的公共端，有高压，
        只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

外形尺寸为A的仪表

外形尺寸为B的仪表

外形尺寸为C的仪表

外形尺寸为D的仪表

5、参数一览表

该表列出了仪表的基本参数和与选择功能相关的参数，与选择功能相关的参数只有该台仪表具备该功能时才会出现。

“说明”一栏是该参数在本说明书的章节。

“地址” 一栏是计算机读或设置该参数时的地址。用途分类为“M”的仪表与此无关。

第1组参数

| 符号 | 名称 | 内容 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oA | 密码 | 10H | 6.3 |

第2组参数

| 符号 | 名称 | 内容 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | it1 | 1通道地址、内址规定 | 30H | 7.2 |
|  | it2 | 2通道地址、内址规定 | 34H | 7.2 |
|  | it3 | 3通道地址、内址规定 | 38H | 7.2 |
|  | it4 | 4通道地址、内址规定 | 3CH | 7.2 |

第3组参数

| 符号 | 名称 | 内容 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Add | 仪表通讯地址（0~99） | 40H | 7 |
|  | bAud | 通讯速率选择（注1） | 41H | 7 |
|  | pro | 工作方式选择（注2） | 42H | 7 |
|  | cYt | 无信号延迟时间 | 43H | 7.1 |
|  | oP1 | 变送输出1输出信号选择（注3） | 48H | 7.1 |
|  | oP2 | 变送输出2输出信号选择（注3） | 4CH | 7.1 |

注：通过计算机设置时，设置数值与参数内容的关系

注1：0：2400，1：4800，2：9600，3：19200

注2：0：C，1：M

注3：0：4mA~20mA，1：0mA~10mA，2：0mA~20mA

6、操作

6.1 面板及按键说明（以B-F4×2规格的仪表为例）

| 名 称 | 说 明 |
| --- | --- |
| 显示窗 | ① 第1显示窗 | ( 显示1通道数据 ( 在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值 |
|  | ② 第2显示窗 | ( 显示2通道数据 |
| ③ 指示灯 | ( 各报警点的报警状态显示 |
| 操作键 | ④ 设置键 | ( 测量状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态 ( 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态 |

| 操 作 键 | ⑤ 左 键 | ( 在测量状态下无效 ( 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位 |
| --- | --- | --- |
|  | ⑥ 确认键 | ( 在测量状态下无效 ( 在设置状态下，存入修改好的参数值 |
|  | ⑦ 增加键 | ( 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 |
|  | ⑧ 减小键 | ( 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型 |

6.2 参数设置说明

仪表的参数被分为若干组，每个参数所在的组在第5章《参数一览表》中列出。

参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

6.3 参数设置方法

① 按住设置键  不松开，直到显示

② 按  键进入修改状态，在  ， ， 键的配合下将其修改为1111

③ 按  键，密码设置完成

④ 再按住设置键  不松开，顺序进入第2组参数，第3组参数，仪表显示该组第1个参数的符号

⑤ 进入需要设置的参数所在组后，按  键顺序循环选择本组需设置的参数

⑥ 按  键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑦ 通过  键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值

★  以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑧ 按  键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复⑤ ~ ⑧步，可设置本组的其它参数。

退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键  不松开，直到退出参数的设置状态。

7．功能及相应参数说明

7.1 与计算机配接的应用

显示单元内有与显示位数相对应的显示缓冲区，计算机通过命令改变显示缓冲区的内容，每次改变1位或数位

通讯规定：1位起始位  1位停止位  8位数据位  无校验位

命令格式：″AABB（data）↙      全部用ASCⅡ码表示

命令中：″为定界符（22H）

AA为显示单元的地址，通过  参数设置，10进制。

BB为要写入的缓冲区首址，以01开始，10进制。

data为数据内容，数据内容由数字及部份符号、英文
                 字母构成，可显示的内容见下表：

| 显示内容 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCⅡ码 | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H | 37H | 38H | 39H |
| 显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示内容 | — | · | 不亮 | A | B | C | D | E | F | G |
| ASCⅡ码 | 2DH | 2E | 20H | 41H | 42H | 43H | 44H | 45H | 46H | 47H |
| 显示 | — | 注 | 不亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示内容 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| ASCⅡ码 | 48H | 49H | 4AH | \ | 4CH | 4DH | 4EH | 4FH | 50H | \ |
| 显示 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | \ |
| 显示内容 | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  |
| ASCⅡ码 | 52H | \ | 54H | 55H | \ | 57H | \ | 59H | 5AH |  |
| 显示 |  | \ |  |  | \ |  | \ |  |  |  |

★  其中“ · ”为小数点，不占缓冲区地址，表示前1位数字带小数点

↙  为结束符（ODH）

回答：若命令格式正确，显示单元 回答 = AAOK ↙

若命令格式错误，显示单元 回答 ！AAErr ↙

例：显示单元为4位单显示窗，地址为01

发出：″010112 .34 ↙    则显示12 .34

发出：″0101—78.9       则显示 – 78.9

报警 ：报警输出与报警指示灯一致，通过输出开关量命令控制详见《2002版通讯协议》

例：显示单元地址为01，要控制ＡＨ输出及相应指示灯

发：&01@@@A ↙ 则AH继电器吸合，AH指示灯亮

&01@@@@ ↙ 则AH继电器断开，AH指示灯灭

模拟量输出 ：通过输出模拟量命令控制，详见《2002版通讯协议》

第1模拟量输出命令格式为 &AA（data）↙

第2模拟量输出命令格式为 &AA01（data）↙

data：4位格式时范围为 -63 ~ +1063
          5位格式时范围为 –630 ~ +10630

表示 –6.3 ~ +106.3%

10位D/A输出的仪表，可用4位或5位格式

12位D/A输出的仪表，应该用5位格式

例：输出为4mA~20mA，12位D/A，仪表地址为01

输出4mA时：&01+00000↙

输出12mA时：&01+05000↙

输出20mA时：&01+10000↙

下列参数必须正确设置 ：

（Add）—— 显示单元地址。设置范围00~99。出厂设置
                 为01

（bAud）—— 显示单元通讯速率选择。可选择2400，4800，
                  9600，19.20k４种，出厂设置为9600

（Pro）—— 工作方式选择，与计算机配接时必须选择为，
                处于被动接收方式

（cYt）—— 无信号延迟时间。设置范围0~9999秒

若显示单元在设置的  时间内接收不到有效的显示命令，则显示  做为提示。 参数设置为0时无此功能

（oP1）—— 变送输出1输出信号选择

（oP2）—— 变送输出2输出信号选择

ZW-XSDU显示单元支持下述通讯命令，详见《2002版通讯协议》。

- #AA99(         读仪表版本号

- #AA0001(       读变送输出1

- #AA0101(       读变送输出2

- #AA0003(       读报警输出状态

- ′AABB(       读仪表参数的表达符号（名称）

- $AABB(        读仪表参数数值

- %AABB(data) (  设置仪表参数

7.2　与ZW-ＸＳ系列仪表或模块配接

ZW-XSUD显示单元可处理的测量通道与测量值的位数相关

4位测量值：可以处理4个通道

5位测量值：可以处理2个通道

8位测量值：可以处理1个通道，另加1个4位通道

报警输出：反映第1通道的报警状态

根据用途设置下列与通讯相关的参数：

~  （it1 ~ it4）—— 1~4通道地址，内址规定

该参数的格式为  □ □.□ □

AA为该通道对应的仪表或模块地址

BB为该通道对应的仪表或模块相应数据的内址，如果仪表或模块为单测量值，则BB为00

（bAud）—— 显示单元通讯速率选择。可选择2400，4800，
                  9600，19.20k 4种，出厂设置为9600

（Pro）—— 工作方式选择。必须选择为 ，主动读取方式

其它参数与该工作方式无关。

北京中旺新业电子技术有限公司   
地址：北京市海淀区上地南路10号院

电话：010-62977168    62977169转803

Http:www.zw-dz.com      邮编：100085

传真：010-62977170    Email:zw@zwsensor.com

# Text boxes

A

11

10

9

8

7

6

5

4

3

A

1

2

B

B